## 填空(50)
序号 | 题目 | 答案
1 | 《重庆市天然气管理条例》规定：入户安全检查优先安排在周末、 等方便用户的时间，并在检查结束后当场向用户出具书面检查结果。 | 节假日
2 | 《重庆市天然气管理条例》规定：经入户安全检查发现存在用气安全隐患的，管道天然气经营企业应当告知并指导用户及时整改；用户不及时整改可能造成安全事故的，管道天然气经营企业可以 ，并在确认安全隐患消除后恢复供气。 | 暂停供气
3 | 《重庆市天然气管理条例》规定：天然气单位用户应当建立健全，定期对操作维护人员进行 培训，对本单位使用的天然气燃烧器具进行安全检查。 | 天然气安全知识和操作技能
4 | 采用户内表的居民客户，天然气气表后的天然气设施的安全隐患整改责任是用户。采用户外表的居民客户，天然气管道 内侧的天然气设施的安全隐患整改责任是用户。 | 入户墙
5 | 所有非居民用气场所醒目位置均需张贴 。 | 安全用气温馨提示牌
6 | 入户安检必须做到四个到位：安全检查到位， ，客户签字到位，隐患告知到位。 | 安全宣传到位
7 | 整改责任主体为客户的所有安全隐患必须及时 ，指导客户自主选择具有相应资质的单位按照国家有关工程建设标准和规范及时实施整改。 | 有效告知客户
8 | 正常入户后必须将客户基本信息、 、整体用气环境照片和隐患信息及时准确完整录入入户安检信息管理系统。 | 地址风险信息
9 | 首次通气安全检查，应当在天然气气表上或者靠近天然气燃烧器具的位置张贴《 》。 | 天然气安全使用须知
10 | 入户安检计划公示时间：安检册任务生成后的 天内。 | 3
11 | 安检到位状态分为以下5种：正常入户、到访不遇、拒绝入户、未入住、 。 | 异常客户
12 | 地址状态是“待用”的用户才能在手持机上勾选“ ”。 | 未入住
13 | 灶具、热水器的使用年限为 年。 | 8
14 | 在橱柜门上开有效通风总面积不小于 cm2的通风孔。 | 80
15 | 若存在属客户责任的一级安全隐患，安检员应在《客户安全检查告知书》上填写 。 | 限期整改时限
16 | 发现户内漏气在抢修人员到达之前，安检员应对漏气现场进行 ，待抢修人员到达现场后方可离开。 | 监护
17 | 新通气的管道应在 天之内检查1次， | 1
18 | 集团规定次高压及以上压力管道全面泄漏检测，每 不得少于1次。 | 半年
19 | 埋地管道巡检工作中，巡检人员应能熟练使用 进行泄漏初检，发现泄漏及时上报。 | 燃气浓度检测仪
20 | 我国城镇燃气最新压力级制划分为四等 级 | 七
21 | 地下燃气管道埋设在机动车不可达地方的最小覆土厚度（路面至管顶）是不得小于 米 | 0.3
22 | 天然气的主要成分是 。 | 甲烷
23 | 天然气与空气相比较，天然气比空气 。 | 轻
24 | 天然气的爆炸极限为 。 | 5—15%
25 | 天然气燃气灶具灶前压力为 。 | 2 kPa
26 | 当用天然气置换液化石油气时，民用灶具的 部位必须更换。 | 喷嘴
27 | 为了燃气燃烧完全，实际供给的空气量比理论空气量 。 | 多
28 | 既可用于居民用户计量，也可用于低压供气的工商用户计量的燃气表是 。 | 膜式表
29 | 对存在重大事故隐患的生产经营单位做出停产停业、停止施工、停止使用的决定，生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施， 生产经营单位履行决定。 | 强制
30 | 城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规范CJJ51-2006中规定：对已生效的居民用户每 年检查不得少于1次。 | 2
31 | 天然气若燃烧不完全，则会产生有毒的 气体。 | CO
32 | 灶前管与燃具的水平净距不得小于 cm。 | 20
33 | 室内燃气管道与电插座、电源开关等平行敷设时，安全净距不小于 cm。 | 15
34 | 当出现燃气泄漏时，需确认可燃气体浓度低于爆炸下线 时，方可进行检修作业。 | 20%
35 | 国标规定软管长度，工业可移动燃具少于 。 | 30米
36 | 在燃气输配系统中，调压器是一个 设备。 | 降压
37 | 非居用户可燃气体报警控制系统设备功能每 应检查1次。 | 半年
38 | 《重庆市天然气管理条例》规定： 应当配合入户安全检查，并在书面检查单或者整改通知书上签字。 | 用户
39 | 入户安检必须做到四个到位：安全检查到位，安全宣传到位，隐患告知到位， 。 | 客户签字到位
40 | 天然气管理坚持统筹规划、保障安全、确保供应、 、绿色环保、节能高效的原则。 | 规范服务
41 | 天然气经营企业应当公示收费项目、依据和标准，用气条件，业务流程，质量检测报告，服务承诺，服务电话和抢险电话等信息，并建立 。 | 投诉制度
42 | 天然气用户，是指使用天然气作为生活、生产燃料的自然人、法人或者其他组织，包括居民用户和 。 | 单位用户
43 | 发生天然气严重短缺、供应中断等突发事件时应当优先保障 、公共交通等用气。 | 居民生活
44 | 管道天然气经营企业应当与天然气用户签订 ，并建立用户档案。 | 供用气合同
45 | 管道天然气经营企业应当依照供用气合同提供服务，并按照天然气计量器 收取天然气气费。 | 计量数据
46 | 对单位燃气用户，管道经营管理者应当与单位燃气用户签订供用气合同，明确 和各自管理范围，双方应当按照合同约定，对燃气设施承担相应的管理责任。 | 产权分界点
47 | 事故应急行动处理原则：客户、员工的 、防止事故扩展优先、保护环境优先。 | 安全优先
48 | 在运行、保养、修理等过程中，如不慎发生失火、中毒、爆炸等事故，应首先 气源、电源。 | 切断
49 | 居民用户室内管道气密性试验压力 5kPa， 分钟无泄漏为合格。 | 15
50 | 工作服、防寒服、工作鞋、雨衣、雨鞋、遮阳帽、防护手套等属于 。 | 劳动防护用品

## 单选(40)
序号 | 题目 | 选项 | 答案
1 | 燃气管道所涂的颜色是（ ）？ | A.黑色 B.黄色 C.无颜色 | B
2 | 安全生产工作应当坚持（ ）的方针，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。 | A.安全第一 B.安全第一、预防为主 C.安全第一、预防为主、综合治理 | C
3 | 生产安全事故隐患分为哪两类？ | A.分为轻微事故隐患和一般事故隐患 B.分为一般事故隐患和重大事故隐患 C.分为一般事故隐患和特大事故隐患 | B
4 | 燃气表不能安装在以下那些地方？（ ） | A.浴室 B.卧室 C.放置化学危险品物的地方 D.以上三处都不能 | D
5 | 下列哪项工作不在安全检查范围之内（ ）。 | A.管道不应被擅自改动或作为其他电器设备的接地线使用，应无锈蚀、重物搭挂，连接软管应安装牢固且不应超长及老化，阀门应完好有效 B.免费为用户更换报废的燃气用具 C.不得有燃气泄漏 D.计量仪表应完好 | B
6 | 安检人员应依照相关法律法规、国家及行业标准，对已生效的工商燃气用户设施进行（ ）不少于一次的入户安检，并建立完整的检查档案，以及时消除隐患，确保安全。 | A.半年 B.1年 C.2年 D.3年 | B
7 | 下列不属于工商用户用气特点的是（ ）。 | A.操作人员固定 B.用气设施多且复杂 C.用气量大 D.安全事故危害性大 | A
8 | 灶前管与燃具的水平净距不得小于 ( ) cm。 | A.15 B.20 C.25 D.35 | B
9 | 在燃气输配系统中，调压器是一个（ ）设备。 | A.稳压 B.降压 C.升压 D.根据需要升高或降低压力 | B
10 | 室内燃气管道与电插座、电源开关平行敷设时，安全净距不小于 （ ） cm。 | A.15 B.20 C.25 D.35 | A
11 | 对于隐蔽的工商用户燃气管道，应至少（ ）对全部管道进行一次U型压力计试压，确定其气密性。 | A.每个月 B.每季度 C.每半年 D.每年 | B
12 | 燃气表表壳、接缝或行针周边有大量锈蚀，为（ ）锈蚀。 | A.正常 B.轻微 C.中度 D.严重 | D
13 | 当出现燃气泄漏时，需确认可燃气体浓度低于爆炸下线（）时，方可进行检修作业。 | A.0.01 B.0.05 C.0.1 D.0.2 | D
14 | 《重庆市天然气管理条例》规定：管道天然气经营企业开展入户安全检查，用户所在地（ ）和群众自治组织应当予以协助 | A.公安机关 B.街道办 C.社区服务人员 D.物业服务企业 | D
15 | 检查燃气管道泄漏最简便的方法是（ ）。 | A.涂抹肥皂水 B.划火柴 Ｃ.闻气味 D.听声音 | A
16 | 采用户内表的居民客户，天然气表后设施的安全隐患整改责任是（ ）。 | A.燃气公司 B.维修工作人员 C.用户 D.安检工作人员 | C
17 | 天然气是一种易燃易爆气体，在空气中，天然气的浓度只要达到（ ），遇到火种就会爆炸。 | A.5～10% B.5～15% C.10～15% D.10～20% | B
18 | 连接燃气用具的胶管应( )，严禁使用过期胶管，并应安装牢固，不得超长。 | A.破损更换 B.老化更换 C.定期更换 D.燃气公司要求时更换 | C
19 | 以下哪一项不是巡线工管线巡检前必须要准备的工具（ ）。 | A.安全绳 B.检漏仪 C.劳保用品 D.GPS巡检手机 | A
20 | 巡线工负责所管理辖区内埋地燃气管网及设备的巡检、维护保养工作，以下哪项不属于（ ）。 | A.沿线标志桩 B.阴保检测桩 C.水工保护 D.给水排水 | D
21 | 《石油天然气管道保护法》规定，严禁在长输管道中心线（ ）米范围内机械开挖。 | A.1 B.3 C.5 D.50 | C
22 | 发现直接危及人身安全的紧急情况，从业人员应（ ）。 | A.停止作业、撤离危险现场 B.继续作业 C.向上级汇报、等待上级命令 | A
23 | 当遇到客户录像时，（ ）。 | A.没收摄影器具 B.营业厅员工、保安应立即上前婉言阻止，并告诉客户，前台不直接接受采访或录像，求得客户的理解与支持。 C.请客户离开 | B
24 | 业务受理结束时，营业员应当 | A.向用户道别 B.推销燃气具 C.主动征询客户的意见，“您的业务已经办理完了，还需要我为您做些什么吗？ | C
25 | 依据国家、地方有关规范标准，燃气经营企业应当定期对燃气设施进行（ ），并做好记录在案。 | A.安全检查 B.质量检查 C.监督检查 D.生产检查 | A
26 | 对单位燃气用户的燃气设施应当按照供用气（ ），承担相应的运行、维护、抢修和更新改造的管理责任。 | A.约定协议 B.合同约定 C.法律规定 D.地方性法规 | B
27 | 燃气销售价格作为重要的公用事业价格应当严格执行（ ），保障燃气用户，特别是人民群众的切身利益。 | A.企业定价 B.市场定价 C.政府定价 D.人民定价 | C
28 | 根据《重庆市天然气管理条例》规定，管道天然气经营企业应当与（ ）签订供用气合同，明确双方的权利和义务，并建立用户档案。 | A.工业用户 B.商业集体用户 C.商业集体和工业用户 D.天然气用户 | D
29 | 根据《重庆市天然气管理条例》规定，（ ）天然气用户购买燃气意外伤害保险。 | A.要求 B.监督 C.强制 D.鼓励 | D
30 | 天然气燃烧器具应当在（ ）的用气场所使用。 | A.地上通风良好 B.通风良好 C.地上、地下通风良好 D.通风良好、有门窗 | B
31 | 安装、维修单位应当在家用燃气计量表后安装燃气燃烧器具，未经（ ）的同意，不得移动燃气计量表及表前设施。 | A.燃气经营企业 B.政府管理部门 C.物业公司 D.燃气销售部门 | A
32 | 新入司人员在上岗前必须经过（ ）级安全教育培训。 | A.一 B.二 C.三 D.四 | C
33 | 保持供气压力（ ）是安全供应燃气的最重要指标之一。 | A.高 B.低 C.稳定 D.安全 | C
34 | 低压燃气管道的压力是（ ）。 | A.p≤0.01MPa B.p≤0.02MPa C.p≤0.005MPA、 D.p<0.01MPa | D
35 | 天然气加臭剂的量，应保证其泄漏到空气中达到爆炸下限的（ ）%应能察觉。 | A．10 B.15 C.20 D.25 | C
36 | 按照国家相关规范要求，可安装在浴室内的热水器是（ ）。 | A.直接排气式热水器 B.间接排气式热水器 C.烟道排气式热水器 D.平衡式热水器 | D
37 | 《燃气服务导则》是哪年正式实施的？（ ） | A.2010年 B.2011年 C.2012年 D.2013年 | D
38 | 服务人员在营业时间内，应身着企业标识服，佩戴工作证、牌。工作证牌应具有下列内容：（ ） | A.企业名称及签章 B.工作证牌编号 C.持证人员的姓名、工号、照片及岗位名称 D.以上选项全包括 | D
39 | 燃气企业应与用户签订供用气合同，合同中应明确双方（ ）和义务。 | A 、权利 B、责任 C、承诺 D、约定 | A
40 | 接到用户来访来电是应将用户姓名、联系电话、（ ）及要求等内容进行记录。 | A、诉求 B、事由 C、咨询 D、问题 | B

## 多选(20)
序号 | 题目 | 选项 | 答案
1 | 普表复抄遵循哪些原则？（ ） | A.约定时间不能入户抄表的发放《到访不遇单》约定复抄时间。 B.复抄不能入户按前四个或三个月的平均用气量实行预收向用户发放《预收气费告知单》 C.复抄仍不能见表的，注明用户抄表性质为“电话报数”、“门抄” D.复抄不能见表，确认家中无人的用户，注明为“空房”本次气量按“0”计量。 | A、B、C、D
2 | 关于抄表人员的安全抄表说法正确的是？（ ） | A.在楼梯间行走要特别注意路面的情况 B.抄表时要注意燃气表周围的环境，先排除不利的安全因素 C.抄表时不能损坏客户的任何物品，高位抄表时一定要放置好垫高的物品 D.任务多，只要尽快抄完就行 | A、B、C
3 | 员工高温中暑时应采取哪些措施？（ ） | A.立即将其从高温日晒环境转移到阴凉通风处休息 B.用冷水擦浴或在头部置冰袋等方法降温 C.不管什么情况都立即送医院救治 D.及时给病人喝盐水，严重者送医院救治 | A、B、D
4 | 下列情况存在安全隐患的是哪几项（ ）。 | A.封装燃气管道、表具 B.敷设有燃气管道的厨房改造成卫生间、住人房间 C.燃气管及表具搭挂杂物、接触电源线 D.燃气管或燃气表边上有易燃易爆物 | A、B、C、D
5 | 发现厨房燃气泄漏，正确的处置方法是( )。 | A.关闭燃气阀门 B.开油烟机排气 C.在现场打电话报修 D.打开门窗通风 | A、D
6 | 燃气泄漏常用的检测方法（ ）？ | A.检漏仪检测 B.U型管压力计检测 C.肥皂水检测 D.激光甲烷遥距检测仪检测 | A、B、C、D
7 | 下列关于使用燃气胶管的说法正确的是（ ）。 | A.燃气胶管的使用年限是不超过18个月，长度不超过2米 B.用户刚刚更换的新胶管弹性比较好，在接口处密封比较好，可以不装管箍 C.胶管不能穿越门、窗、墙，胶管也不能暗埋 D.胶管不能距离火焰太近，以免受到热辐射，影响使用寿命，应该低于灶台30cm以上。 | A、C、D
8 | 下列说法正确的是（ ）。 | A.遇用户不在家时，现场填写《复检通知单》（填写规范、无空项），张贴在用户家门，用相机拍照取证。 B.当遇用户拒绝开门入户时，现场填写《拒绝入户告知单》（填写规范、无空项），张贴在用户家门，用相机拍照取证。 C.对于发现的问题燃气具（超限使用、热水器直排），应在问题燃气具粘贴禁用警示标贴，做好解释工作。 D.完成安检工作后，向用户口头宣传安全用气知识，如有隐患重点解释用户家中存在的安全隐患及整改措施。 | C、D
9 | 工商用户安全装置包括（ ）等。 | A.可燃性气体探头 B.气体报警控制器 C.紧急切断阀 | A、B、C
10 | 工商业燃气泄漏常用的检测方法（ ）？ | A.检漏仪检测 B.U型管压力计检测 C.肥皂水检测 D.激光甲烷遥距检测仪检测 | A、B、C、D
11 | 下列情况存在安全隐患的有（ ）。 | A.多气源同室使用 B.燃气管道暗埋 C.胶管穿墙、超长 D.阀门内漏 | A、B、C、D
12 | 下列说法正确的是（ ）。 | A.应用检漏仪或检漏液检查管道各接口是否泄漏，并观察外观有无锈蚀及松动； B.调压箱外应贴有警示标志，包括燃气标志、抢险电话等； C.罗茨表和涡轮表应检查电量、油位、接线、校正系数、校正仪等显示是否正常，并作记录； D.阀门开关指示牌应齐全，字迹清晰。 | A、B、C、D
13 | 当遇到记者采访时( ) | A.拒绝采访 B.营迎宾咨询员应先向营业厅值班经理汇报，由值班经理向公司相关部门 C.请来者出示工作证件 D.停止业务 | B、C
14 | 下列说法错误的是（ ） | A.燃气设施安装的场所内可以使用瓶装液化气、煤等其它燃料 B.燃器具每次使用后必须将开关扳到关闭的位置；每次使用前必须确认其开关在关闭的位置上，方可通气点火 C.可以在燃气管道上牵挂电线、绳索悬挂杂物 D.只要安全措施得当，可以在安装燃气表、阀门等设施的房间内堆放杂物、住人 | A、C、D
15 | 下列说法正确的是（ ）。 | A.不准将燃气管道、阀门、流量表计量仪表、燃器具等燃气设施密封或暗设安装，如墙壁内、吊顶内、柜内、灶台内等。 B.不准擅自开启或关闭燃气管道公共阀门 C.不准非法使用燃气设施和偷盗、转供用气 D.用户可以根据自己的需要找社会上的施工队为自己家增设、改装、拆除燃气设施和燃气用具等 | A、B、C
16 | 发现燃气泄漏后，下列做法正确的是（ ）。 | A.迅速关闭气源总阀门 B.迅速在室内关闭电器开、关 C.迅速打开门窗，让燃气散发到室外 D.到室外拨打抢险电话，通知燃气公司派人处理 | A、C、D
17 | 下列说法正确的是（ ）。 | A.任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施 B.任何单位和个人不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志 C.连接燃气用具的胶管严禁使用过期胶管，并应安装牢固，长度不超过2.5米 D.在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等设施的专用房内不得有人居住、堆放杂物等 | A、B、D
18 | 为保证事故调查处理的公正性，对事故调查处理的监督形式主要有哪些？（ ） | A.群众监督 B.舆论监督 C.组织监督 | A、B、C
19 | 危险化学品具有哪些特性？（ ） | A.易燃 B.易爆 C.有毒 D.有害 | A、B、C、D
20 | 灭火的基本方法有？（ ） | A.冷却法 B.隔离法 C.窒息法 D.抑制法 | A、B、C、D

## 判断(40)
序号 | 题目 | 答案
1 | 提前2天张贴抄表通知单在小区门口。（ ） | √
2 | 如发现工作任务单上所列地址等资料与实际不符时，应找出原因，不需要向公司相关负责人汇报。（ ） | ×
3 | 对客户的问题，要耐心解答。对于不属于本职范围内的问题，不用回答。（ ） | ×
4 | 抄表员如未能按时完成抄表计划，可以让他人代抄表。（ ） | ×
5 | 抄表员在每次抄表前向抄表班长领取抄表计划，并应根据抄表计划的变化提前熟悉抄表地址。（ ） | √
6 | U 型管压力计除了可测量压力外还可测试阀门内漏。（ ） | √
7 | U型管压力计当管的一端与测压点连通后，若与测压点连通一侧的液面下降，说明测压点处的压力为正压，反之为负压。（ ） | √
8 | 若发现天然气泄漏等异常情况，严禁使用明火检查。（ ） | √
9 | 热水器必须安装排放废气的烟道，烟道排气必须放在大气中，不得排入公共烟道。（ ） | √
10 | 安检员应提前到需安检的社区张贴《燃气设施安全检查通知》和《安全用气温馨提示》。（ ） | √
11 | 燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时，均应设置在套管中，并应考虑沉降的影响，必要时应采取补偿措施。（ ） | √
12 | 当燃气燃烧设备与燃气管道为软管连接时，软管不得穿墙、窗和门。（ ） | √
13 | 为防止停气对用户造成影响，在使用天然气的场所可以使用瓶装液化气、煤作为备用。（ ） | ×
14 | 如客户拒绝入户，安检员应向客户耐心解释来意和入户安检的重要性，也可请物业服务人员协助解释原因。（ ） | √
15 | 入户安检工作涉及的所有拍摄照片可使用本人手机拍摄，但必须有能够准确反映位置和时间信息的水印。（ ） | ×
16 | 异常客户勾选分为5类：表停用、表待用、表拆除、已欠费、已拆除。（ ） | ×
17 | 安检到位状态分为以下3种：正常入户、到访不遇、拒绝入户。（ ） | ×
18 | 如客户不在家，安检员必须在客户门上醒目位置张贴《到访不遇卡》，同时应对张贴的《到访不遇卡》以及客户门牌进行拍照并及时上传入户安检信息管理系统，还应注明到位方式为“未入户检查”。（ ） | ×
19 | 所有非居民用气场所均需在醒目位置张贴 安全用气温馨提示牌 。（ ） | √
20 | 采用户内表的居民客户，天然气表（含表）前设施的安全隐患整改责任是用户。（ ） | ×
21 | 紧急情况下的放散可以选择市区人员聚集场所进行，但现场必须有专人监护。（ ） | ×
22 | 任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施；不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志。（ ） | √
23 | 巡检人员应对管网沿线市民进行燃气设施安全保护知识及燃气法规的大力宣传工作。（ ） | √
24 | 天然气灶具和热水器的使用年限为10年。（ ） | ×
25 | 天然气本身是一种无色、无味、有轻微毒性的可燃气体。（ ） | ×
26 | 收取客户现金时应当唱收唱付.（ ） | √
27 | 当遇到自己无法解决的问题时，让客户去找别的部门相关人员.（ ） | ×
28 | 当收到客户的钞票为假钞时，营业员应记录下该钞票的面值及编号，可以请客户将假钞放入验钞机再次验证。当客户坚持不以为是假钞时可以报警。上述工作流程均需在监控摄像范围内。（ ） | √
29 | 遇到不文明客户，立即请客户至接待室，避免客户的激烈情绪及批评在营业厅散播。耐心、周到、细致地为客户解释并解决问题，使客户满意而归。（ ） | √
30 | 业务受理结束时，主动征询客户的意见，“您的业务已办理完了，还需要我为您做些什么吗？”（ ） | √
31 | 燃气经营企业应建立与其供气规模、用户数量相适应、可持续改进的服务规范体系，满足用户的服务需求。（ ） | √
32 | 通气验收可以向天然气用户收取费用。（ ） | ×
33 | 天然气经营企业对首次安装天然气设施用户通气验收合格的，应当在天然气计量器具上或者靠近天然气燃烧器具的位置张贴安全须知和抢险电话，并告知相关安全注意事项。（ ） | √
34 | 鼓励天然气用户购买燃气意外伤害保险。（ ） | √
35 | 天然气用户无正当理由不得拒绝入户安全检查。（ ） | √
36 | 燃气经营者应当依法经营，诚实守信，接受社会公众的监督。（ ） | √
37 | 燃气经营者应当向社会公布本行政区域内的燃气种类和气质成分等信息。（ ） | ×
38 | 任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施，不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志。（ ） | √
39 | 任何单位和个人发现有可能危及燃气设施和安全警示标志的行为，有权予以劝阻、制止。（ ） | √
40 | 燃气经营企业销售燃气，必须对产品质量负责，对燃气用户负责。（ ） | √
41 | 天然气经营企业应当对责任范围内的天然气设施进行定期巡查、检测、维修和维护等，确保安全运行。（ ） | √
42 | 在进行爆炸测量时，报警浓度一般设定在爆炸下限的20%LEL以下。（ ） | √
43 | 通常手持式检漏仪和手持式报警仪是可以相互代替使用的。（ ） | ×
44 | 单量程低浓度检测仪是浓度定量检测，确定检测环境中有无燃气泄漏。（ ） | ×
45 | 任何单位和个人发现燃气安全事故或安全隐患等情况时，都有告知义务。（ ） | √
46 | 液化石油气灶具和热水器适用于人工煤气或天然气。（ ） | ×
47 | CO中毒时，人最初的感觉为头痛、头昏、恶心、呕吐、软弱无力。（ ） | √
48 | 我们平时说管道天然气用户灶前压力为2000Pa，这个压力是绝对压力。（ ） | ×
49 | 天然气可以用普通橡胶管输送。（ ） | ×
50 | 家用厨房的天然气报警器应装在灶具下方的橱柜里。（ ） | ×

## 简答(20)
序号 | 题目 | 答案
1 | 请简述敞开式厨房安全用气要点有哪些？ | 答:1.敞开式厨房（厨房改造成与客厅相连）设置燃具时，其使用面积不应小于13.5m2；厨房与卧室应设置实体隔墙和门； 2.除带有自动熄火保护装置的天然气灶具、平衡式热水器外，不得设置其他燃具；灶具连接管前应设置天然气过流安全切断装置，并宜设置超压安全切断装置； 3.应设置复合型检测报警器、自动切断阀和机械通风设施，报警器应与自动切断阀和机械通风设施连锁。
2 | 常见的居民户内燃气事故主要有哪几种？ | 答:1.管道锈蚀、灶具连接胶管脱落引起天然气泄漏，遇点火源引发燃爆事故。 2.燃气热水器未安装烟道或烟道安装不规范、用气房间自然通风不良引起人员一氧化碳中毒。 3.用户在使用燃气灶炖汤、做菜中忘记关火或长时间离家外出，导致锅中食物烧干并引发火灾。
3 | 简述进入室内检修，发现气表前端管道漏气的后续处置做法？ | 答:1.需关闭调压箱气源或引入管气源时，应立即告知所供气用户及单位，关闭用户燃具； 2.然后关闭调压箱气源或引入管气源，设立停气抢修警示牌，将低压管道内的余气放空； 3.向停气用户作好安全宣传工作，疏散周围无关人员。
4 | 对安装在新建管道上或新置换通气运行的调压箱维护保养内容新置换通气运行一周应进行的检查内容有哪些？ | 答:1. 过滤器积垢程度检查。 2.检查调压器各项压力值是否在正常范围内。 3.检查所有设备及连接处有无泄漏点。 4.检查并清洗过滤芯。
5 | 简述居民家中如何预防燃气事故。 | 答：1.应购买使用质量和安全性能良好的灶具和热水器。并请有资质的专业人员按规范安装燃气设施，按产品说明书要求正确使用，燃具应定期维护保养，有故障及时维修 2.家中燃气设施应经常检查，及时更换老化的橡胶管，最好使用不锈钢波纹管 3.安装使用燃气泄漏报警装置 4.灶具使用时应有人照看，应注意使用环境的通风换气，用毕做到“二关一开”，即关好燃气阀门和厨房门，开启厨房窗户
6 | 用户在使用天然气时需注意的事项。 | 答：1.禁止自购乱拉乱接软管，且应经常检查室内燃气设施，如发现任何问题及时报修 2.严禁私自拆、改、装、移天然气管道设备，禁止搬弄天然气表 3.天然气灶具、气表、热水器周围不要堆放易燃物品并要注意排气通风 4.不能将室内天然气管道、气表砌封在室内装饰材料内，避免管道腐蚀、破损泄漏
7 | 《职业病防治法》所指的职业病定义是什么？ | 答：用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。
8 | 什么是职业危害？ | 答：职业危害又称职业病危害，是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病及各类职业健康损害的各种危害。
9 | 什么是劳动保护？ | 答：劳动保护是指国家和单位为保护劳动者在劳动生产过程中的安全和健康所采取的方法、组织和技术措施的总称。
10 | 什么是“四不放过原则”？ | 答：事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和周围群众没有受到教育不放过；事故防范措施未落实不放过。
11 | 报告事故应当包括哪些内容？ | 答：1.事故发生单位概况； 2.事故发生的时间、地点以及事故现场情况； 3.事故的简要经过； 4.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； 5.已经采取的措施； 6.其他应当报告的情况。
12 | 职业健康检查包括什么？ | 答：上岗前职业健康检查； 在岗期间的健康检查； 离岗时的健康检查； 应急健康检查；离岗后的医学随访。
13 | 从业人员使用劳动保护用品，应做到哪“三会”？ | 答：做到会检查护品的可靠性；会正确使用护品；会正确维护保养护品。
14 | 用户在使用天然气时需注意的事项。 | 答：1.禁止自购乱拉乱接软管，且应经常检查室内燃气设施，如发现任何问题及时报修 2.严禁私自拆、改、装、移天然气管道设备，禁止搬弄天然气表 3.天然气灶具、气表、热水器周围不要堆放易燃物品并要注意排气通风 4.不能将室内天然气管道、气表砌封在室内装饰材料内，避免管道腐蚀、破损泄漏
15 | 天然气居民用户承担下列范围内天然气设施的运行、维护、抢修和更新改造责任？ | 答案：1.天然气计量表设置在住宅内的，天然气计量表（不含表）后的天然气设施； 2.天然气计量表设置在住宅公共部位的，天然气管道入户墙（不含墙）内侧的天然气设施。
16 | 供用气合同具有哪些特征？ | 答案：1.公用性；2.公益性；3.继续性；4.有一定的计划性。
17 | 《安全生产法》明确的“三个必须”是什么？ | 答：1.管行业必须管安全；2.管业务必须管安全；3.管生产经营必须管安全。
18 | 双重预防机制指的是什么？ | 答：1.安全风险分级管控；2.隐患排查治理双重预防机制。
19 | 安全检查工作一般包括哪几个步骤？ | 答：1.安全检查准备；2.实施安全检查；3.通过分析做出判断；4.及时做出决定进行处理；5.整改落实。
20 | 一般劳动防护用品有哪些？ | 答：1.工作服；2.防寒服；3.工作鞋；4.雨衣；5.雨鞋；6.遮阳帽；7.防护手套等。